Narva Kutseõppekeskus

Ehituse osakond

Eriala: Santehnik, elektri-, gaasikeevitaja

Lõputöö.

# Teema: Востановление участков городской канализации спомощью пластиковых труб FleksoRen.

Diplomant: Belov Jura

Juhataja: Kononov. S.

Narva 2002a.

Нарвский профессиональный учебный центр.

Строительное отделение.

Задание

для итоговой работы

по специальности: сантехник, электрогазосварщик

учащемуся       Belov Jurа

№ группы   PSK- 31

- Тема работы_______________________________ __________

- Исходные данные_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

- Содержание (разделы):

a) Введение_______________________________________________

б) Организация рабочего места_____________________________

в) Инструменты и приспособления__________________________

г) Технология изготовления________________________________

д) Подсчет материала______________________________________

е) Техника безопасности____________________________________

4.      Перечень графического материала:

а)________________________________________________________

б)________________________________________________________

Руководитель: Kononov. S.

Дата выдачи <<______>>_______200____г.

Введение

Санитарно-технические  системы  и  оборудования  зданий  имеют  огромное  значение  в  быту  и  для  нормальной  работы  промышленных  предприятий.  Обьемы  монтажных  работ  и  стоимость  санитарно- технических  систем  и  оборудования  занимают  значительную  долю  в  строительстве.

Повышение  качества  и  снижение  себестоимости  санитарно-технических  работ  во  многом  зависят  от  квалификации  слесарей-сантехников, монтажников  санитарно-технических  систем  и  оборудования,  от  их  умения  выполнять  общеслесарные  работы  для  ндустриальной  заготовок  систем.  Монтажники  и  эксплуатационники  санитарно-технических  систем  должны  разбиваться  в  вопросах  связи  внутренних  инженерных  систем  со  строительными  конструкциями  зданий  как  в  заготовительной  и  монтажной,  так  и  в  эксплуатационной  фазах  производства,  знать  условия  механизации  работ,  понимать  технологию  домостроительных  предприятий.  Производственные  знания  и  навыки  монтажников  санитарно-технических  систем  и  оборудования  касаются  двух  основных  профессиональных  разделов

А- знания  основ  слесарного  и  строительного  дела

Б- знания  современной  технологии  и  организации  монтажа  санитарно-технических  систем  и  оборудования.

Метод футеровки трубами Flexoren ®

## Общие сведения

### Футерирование трубами Flexoren ® было  разработано фирмой Uponor для восстановления канализационных трубопроводов введением гибкой футерующей трубы. Основные компоненты этого метода запатентованы. Впервые метод был применен в 1988г.

### Описание

#### Футерирование при помощи труб Flexoren ®  представляет собой доработанный вариант ремонта сети методом длинной вставки. Труба Flexoren ® изготовлена из полиэтилена и термопластового эластомера. Она вводится в канализационную трубу через смотровой колодец. Конструкция  трубы обеспечивает ее продольную гибкость и радиальную жесткость. Ее поперечная прочность – 4 кН/м².

#### Область применения

#### Лучше всего Flexoren ® пригоден для восстановления обычных (безнапорных) канализационных сетей. При этом уменьшается внутренний диаметр существующего трубопровода и, соответственно, снижается его пропускная способность. Конструкционная прочность восстанавливаемого трубопровода улучшается.

#### Преимущества метода футеровки

Метод футеровки трубами Flexoren ® , который бы позволил восстанавливать канализационные трубопроводы быстро и незаметно, не нарушая работу транспорта, не причиняя вреда окружающей среде и обществу;систему, которая не нанесла бы ущерба ценным зданиям и памятникам. Вскрытие грунта- это не выход. Мы выбираем перекладку- протягивание. Если работать умело и своевременно, реновация (восстановление) может быть выполнена и с использованием существующих труб и колодцев. Метод ФЛЕКСОРЕН базируется именно на этом принципе. Новая надёжная труба вставляется внутрь старой и нет необходимости вскрывать асфальт. Отдельные трубы длиной 6-10 метров соединяются с помощью метода электросварки swj. Контроль за параметрами сварки осуществляется автоматически для того, чтобы быть уверенными, что соединение прочное и достаточно крепкое, чтобы выдержать нагрузки, возникающие во время протягивания и во время эксплуатации. Практически, это настолько прочно, как- будто места соединения не существует вообще. Сварка не оставляет шва на внутренней поверхности трубы, ухудшаюшего её пропускную способность, а также на внешней поверхности, что не препятствует протягиванию трубы во время прокладки. Чтобы усилить структуру трубы, свободное просвтранство между новой и старой трубой заполняется раствором. Инвестиции в качественные трубопроводные системы из полимерных материалов, срок службы которых 50-100 лет, окупаются значительной экономией при монтаже и снижением эксплуатационных затрат. При этом решаются проблемы сохранения окружающей среды посредством устранения попадания сточных вод в грунт и водоемы.

Основные характеристики трубы Flexoren ®

Материал трубы

Трубы Flexoren ® представляют собой полиэтиленовый/эластомерный гофрированный рукав. Наружная гофрированная поверхность изготовляется из

##### высокопрочного полиэтилена (НDPE). Гладкая внутренняя поверхность – из термопластикового эластомера (ТРЕ) с низким коэффициентом сопротивления потоку. На поверхность эластомера нанесена пленка высокопрочного полиэтилена HDPE.

###### Износостойкость

Песок и частицы грунта, содержащиеся в отходах, изнашивают внутренние стенки трубопроводов. Скорость износа труб исследовалась наполнением их абразивными частицами и помещением во вращающийся барабан. В качестве эталона брались трубы из высокопрочного полиэтилена (HDPE).

Результаты испытаний показали, что эталонная труба из полиэтилена (HDPE) изнашивается в 6 раз быстрее, чем Flexoren ®. Другими словами, в то время, как сточная труба Flexoren ® изнашивается на 1мм, обычная полиэтиленовая HDPE имеет износ 6мм. Опыт эксплуатации полиэтиленовых труб показывает, что нормальный их износ составляет 0,5мм за 100 лет.

###### Теплостойкость

##### При увеличении температуры стоков, внутренняя поверхность трубы Flexoren ® сначала размягчается. Если труба подвергается чрезмерному нагреву, то внутренняя поверхность может деформироваться и образовать волнистую поверхность. Допустимы следующие максимальные тепловые нагрузки:

- кратковременные + 80°C

- долговременные + 45°C

Химическая стойкость

Химическая стойкость труб Flexoren ® отличная. Однако, исключение составляют некоторые сильные кислоты и масла. Под их воздействием

Наблюдается вспучивание внутренней поверхности труб.

Химическая стойкость труб Flexoren ® испытывалась по стандарту ASTM  D543. В ходе испытаний образцы погружались на 7 дней в контрольные растворы при t + 20°C. В качестве эталона брались высокопрочные полиэтиленовые (HDPE) образцы.

Результаты испытаний оценивались по обьемным изменениям образцов. Стойкость труб Flexoren ® была разбита на три подгруппы:

- стойкие (В) вспучивание менее 3%

- ограниченно стойкие (ВВ) вспучивание 3-8%

- нестойкие (ЕВ) вспучивание более 8%.

|  | Внутр. Стенки | Наруж. Стенки |
| --- | --- | --- |
| 5% соляная кислота | В | В |
| 5% серная кислота | В | В |
| Этиловый спирт | В | В |
| Метилэтилкетон | В | В |
| Толуол | ЕВ | ВВ |
| Фенол | В | В |
| Ацетамид | В | В |
| Диметил фталат | ВВ | В |
| Гидроокись натрия | В | В |
| Бытовые моющ. С-ва | В | В |
| Глицерол | В | В |
| Масло ASTM №1 | ВВ | В |
| Масло ASTM №2 | ЕВ | В |

Стойкость труб Flexoren ® к некоторым химическим

Веществам.

Химические вещества, стойкость к которым внутреннего слоя труб слаба, редко присутствуют в бытовых стоках. В случае применения труб Flexoren ® для промышленных стоков их следует учитывать.

Рассчетные  параметры и укладка

Пропускная способность

##### основаны на формуле Прандтля-Коулбрука для шероховатости поверхности стен равной Пропускные способности труб Flexoren ® приведены на номограмме. Расчеты 0,25мм. Это значение коэффициента учитывает стыки труб и колодцы стандартной канализационной сети. Шероховатость самих стен составляет порядка 0,06мм.

Подготовка

Перед началом укладки обычно производится следующая подготовка:

- Существующая труба подвергается очистке струей воды под высоким давлением или другими способами с целью удаления из нее песка, щебня и других твердых тел.

- Если ранее труба не подвергалась видеообследованию, то это следует сделать на данной стадии в целях обнаружения скрытых присоединений, продольных смещений и т.д.

- Если появляются сомнения относительно выбранного диаметра трубы, то следует произвести опробирование существующей трубы. Это делается протяжкой однометрового отрезка трубы Flexoren ®, через существующую. Рекомендуется к обратной стороне калибровочного отрезка трубы Flexoren ® прикрепить трос, чтобы иметь возможность вытянуть его обратно.

Допустимые усилия протяжки и длина вставки

| Flexoren ® | Радиус изгиба | Радиус изгиба |
| --- | --- | --- |
| DE | R мин. Кратковр. | R мин. Длит. |
| 117 | 0,3м | 1,7м |
| 140 | 0,4м | 2,0м |
| 175 | 0,5м | 2,5м |
| 200 | 0,6м | 2,9м |
| 235 | 0,7м | 3,2м |
| 270 | 0,8м | 3,4м |

Усилие протягивания может быть значительно снижено подталкиванием трубы со стороны входного колодца во время ее ввода. Удлинение трубы может быть снижено предварительным отрезанием необходимой длины равной расстоянию между колодцами.

| Минимальные радиусы изгибов труб Flexoren ® Flexoren ® | Макс. Усиление | Макс. Длина |
| --- | --- | --- |
| DE | пртяжки F | вставки |
| 117 | 2,0кН | ок. 300 м |
| 140 | 3,0кН | ок. 270 м |
| 175 | 4,0кН | ок. 270 м |
| 200 | 5,0кН | ок. 270 м |
| 235 | 6,0кН | ок. 280 м |
| 270 | 8,0кН | ок. 280 м |

Стыковка труб Flexoren ®

Трубы Flexoren ® поставляются в упаковках отрезками длиной 10 м. Трубы соединяются на длину футеровки сваркой, специальными сварочными кольцами (SWJ). Сварка производится как можно ближе к месту установки трубы. Площадка под сварку выбирается с учетом минимальных помех движению транспорта.

Сварка выполняется с использованием контроля времени. Важны два параметра при выборе правильного времени: диаметр трубы и температура. Ниже в таблице 3 приведены различные сочетания.

Сварка с помощью блока управления    ”Упофьюз”

|  | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 30 | Вольты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| воздуха | 117 | 140 | 175 | 200 | 235 | 270 | De |
| +20°C | 75 | 90 | 140 | 195 | 410 | 230 | секунды |
| +0°C | 85 | 120 | 160 | 211 | 440 | 260 | секунды |
| -20°C | 95 | 160 | 190 | 245 | 475 | 290 | секунды |

Температуры взаимосвязаны с температурой трубы и сварочного кольца. Если температура выше +20°C, следует использовать значения колонки ” Температура +20°C ”. Если температура трубы (Т тр) отлична от температуры сварочного кольца (Т ск), тогда значения таблицы 3 нужно незначительно исправить. В этом случае температуру можно рассчитать по следующей формуле: (2* T тр) + T ск/3. Если температура сварочной установки холоднее, чем температура воздуха, то лучше рассматривать время сварки относительно температуры сварочной установки.

Процесс футеровки

В обычных условиях труба вводится по течению потока, и при этом не требуется никакой перекачки стоков. На конец трубы Flexoren ®, соединенной сваркой, прикрепляется концевой фиксатор, к которому крепится вытяжной трос. Труба затягивается в существующую канализационную сеть при помощи лебедки. Допустимое усилие протяжки нельзя превышать. Усилие можно уменьшить, подталкивая трубу вниз в колодец и применяя опорные ролики под трубами, лежащие на земле.

Заполнение промежуточного пространства

Заполнение промежутка между футеровочной и старой трубами приносит следующие выгоды:

- Конструкционная прочность восстанавливаемой канализации увеличивается.

- При использовании пенобетона футеровочная труба прижимается на время затвердения раствора на дно старой трубы, и при этом сохраняется прежний уровень потока.

- Исключается износ от возникаемого трения при тепловой деформации и подьеме грунтовых вод.

| Старая труба | Труба Flexoren ® | Инжект. |
| --- | --- | --- |
| Di | Di | масса л/п.м. |
| 150 | 117 | 8,3 |
| 150 | 140 | 4,1 |
| 200 | 140 | 17,8 |
| 200 | 175 | 10,4 |
| 225 | 175 | 18,8 |
| 250 | 235 | 11,1 |
| 300 | 270 | 20 |

Расход инжектируемой массы.

Восстановление колодцев

При восстановлении канализационной сети обычно также восстанавливается и герметичность старых колодцев. Для этого рекомендуем использовать нижние части, удлинительные горловины и муфты производства фирмы Uponor, предназначены для восстановления колодцев.

Реконструкция труб бестраншейным методом.

Канализация - одна из важнейших отраслей муниципального хозяйства, служащих человеку. Основная задача канализации - отведение сточных вод - просто и надежно без причинения вреда окружающие среде.

Как известно, содержание канализационных сетей требует постоянного внимания и больших материальных затрат.

Трубопроводы засоряются, могут иметь повреждения из-за коррозии или опускания труб в грунте. Все это приводит к проникновению сточных вод в почву или наоборот, проникновения грунтовых вод в трубопровод. Что сказывается на работе оборудования, качестве обслуживания и, в конечном итоге, повышению стоимости услуг для потребителей.

Обнаружить неполадки канализации легко, т.к. она быстро переполняется, а вот обнаружить точное место утечки, порой бывает довольно сложно. Специалисты "Балтпроекта" освоили методы определения утечек при помощи специальной  TV- камерой.

Такой способ позволяет определить место аварии с точностью до 2-х см. а гидродинамические  машины  способны промыть трубопровод от всех инородных тел, грязи и осадка. Традиционный путь ремонта вышедшей из строя канализации - это вскрытие асфальта, а затем прокладка новых труб вместо старых.

Традиционный метод, бесспорно, технически правильный, однако:

наносит неудобства горожанам и транспорту;

занимает много времени и ресурсов.

требует больших затрат на восстановление территорий (озеленение, реконструкция дорожного полотна).

Ассортимент продукции и монтажного оборудования Flexoren ®

Трубы Flexoren ®                               Сварочные кольца SWJ

Длина10м.                                                Для стыковки труб Flexoren ®

Трубы поставляются также

нестандартной  длины под

заказ.

| Диаметр dе / di Xдлина | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 / 102 · 10м | 630 334 |
| 140 / 123 · 10м | 40 |
| 175 / 152 · 10м | 43 |
| 200 / 173 · 10м | 49 |
| 235 / 205 · 10м | 52 |
| 270 / 238 · 10м | 55 |

| Диаметр | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 / 102 | 635034 |
| 140 / 123 | 40 |
| 175 / 152 | 43 |
| 200 / 173 | 49 |
| 235 / 205 | 52 |
| 270 / 238 | 55 |

Монтажные оборудование Flexoren ®

Сварочный автомат                                 Внутренняя опора,

##### Для сварки, осуществляемой                                            надувной балон

Осуществляемой сварочными

Кольцами SWJ и электромуфтами                                  Для внутренней опоры

8-48 В. В комплект входят трансформатор                    трубы Flexoren во время

- выпрямитель, блок управления,                                  сварки  методом  SWJ

кабели и чемодан.

| Диаметр трубы d | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 | 639530 |
| 140 | 32 |
| 175 | 31 |
| 200 | 35 |
| 235 | 33 |
| 270 | 34 |

| Модель | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| Сварочный автомат Upofuse | 659880 |

Сварочная рама, каркас                       Воздушный шланг

##### Для сварки труб Flexoren ® методом SWJ                              баллона

| Модель | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| Сварочная рама | 639501 |

| Наимен. | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| Воздушный шланг | 639541 |

Фиксаторы трубы                              Компрессор сжатого

##### Для фиксации труб Flexoren ® к                                        воздуха

Сварочной  раме                                                       8 бар / 120 л / мин

| Диаметр трубы dе | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 | 639580 |
| 140 | 79 |
| 175 | 81 |
| 200 | 82 |
| 235 | 83 |
| 270 | 84 |

| Наимен. | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| Компрессор | 639545 |

Труборез                              Вытяжной  фиксатор трубы

Для  резки  кромки  трубы  перед

Сваркой.

| Диаметр трубы dе | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 | 639520 |
| 140 | 22 |
| 175 | 21 |
| 200 | 25 |
| 235 | 23 |
| 270 | 24 |

| Диаметр трубы dе | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117 | 639690 |
| 140 | 91 |
| 175 | 92 |
| 200 | 93 |
| 235 | 94 |
| 270 | 95 |

Нижняя  часть                             Соединительные  муфты

Восстанавливаемого

Колодца                                    Flexoren ®  /  HDPE

| dе Flexoren ® /HDPE | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 117/110 | 635234 |
| 140/160 | 40 |
| 175/160 | 43 |
| 200/180 | 49 |
| 200/200 | 50 |
| 235/200 | 52 |
| 235/250 | 55 |
| 270/250 | 56 |

| dе горлов./dе отводов | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 315/160 | 639140 |
| 315/180 | 41 |
| 315/200 | 42 |
| 400/160 | 45 |
| 400/180 | 56 |
| 400/200 | 57 |

Муфта Flexoren ®  с блокирующим

Кольцом  и  расширяющей

Прокладкой

Патрубок   переходный                      Муфты  двусторонние

HDPE / бетонная  труба

##### В  надвижном  конце  перехода  в                         Для  присоединения  горловины

Бетонную  трубу  расширяющая                            к  восстанавливаемому  колодцу

прокладка

| dе HDPE / DN бетона | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 110/100 | 639001 |
| 110/150 | 4 |
| 160/150 | 8 |
| 160/225 | 12 |
| 200/225 | 16 |
| 250/300 | 20 |
| 315/300 | 22 |
| 400/400 | 24 |

| dе / материал | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 315/HDPE | 639061 |
| 315/PVC | 253361 |
| 400/HDPE | 639067 |
| 400/PP | 639068 |

Удлинительная  горловина                 Телескопическая

восстанавливаемого                  удлинительная  горловина

колодца                              с чугунным  люком

Upoten  HDPE  L2                                      В  комплект  входит  глухая

Чугунная  крышка,  рассчитанная

На  нагрузку  40  т . с  люком  и

Регулеровочной  трубой,  длина

Которой  80 см.

| Крышка / dе рег.трубы | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| L-200/200 мм | 261042 |
| L-67-AF/315 мм | 260411 |

| dе Х длина (мм) | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 315х6000 | 611861 |
| 400х6000 | 67 |

Муфты  надвижные

HDPE

##### Короткая  модель,  для

присоеденения  труб

и  колодцев

| dе | Uponor-n:o |
| --- | --- |
| 110 | 639034 |
| 160 | 36 |
| 180 | 38 |
| 200 | 40 |
| 250 | 42 |

Инструкция  по  охране  труда.

Вводная  часть.

Производственная  деятельность  слесарь – сантехника  требует  знание  ремонтируемых  систем  и  правил  безопасности  при  их  ремонте  и  эксплуатации.

  - Слесарь-сантехник  должен  знать

    - Ремонтируемые  системы  магистральных  трубопроводов,  паропроводов  и  канализационных  сетей.

    - Оборудование  конденсаторных  перекачек ,  насосов  и  приборов  контроля,  установленных  на  магистральных  трубопроводах  и  паропроводах.

    - Порядок  включения  и  отключения  магистральных  паропроводов  и  трубопроводов.

    - Правила  безопасности  при  ремонте  и  эксплуатации  магистральных  трубопроводов,  конденсаторных  паропроводов,  дренажных  устройств  и  канализационных  сетей.

    - Производства  ремонтных  работ  магистральных  трубопроводов,  паропроводов  и  канализационных  сетей  и  относящимся  к  ним  оборудования  без  письменного  допуска  запрещяется.

  - Работающие  по  ремонту  трубопроводов  и  канализационных  сетей  обязаны  знать  и  строго  выполнять  все  требования  по  безопасной  работе,  а  администрация  цеха  должна  обеспечить  рабочее  место  всем  необходимым  и  создать  нормальные  условия  труда  для  безопасного  выполнения  порученной  работы.

Лица,  нарушившие  настоящую  инструкцию,  привлекаются  к  ответственности  согласно    правилам  внутреннего  трудового  распорядка.

1.3 .     Перед   началом  работы  в  колодце  перед  ним  необходимо  установить  ограждение.

1.4.       В  колодцах  могут  содержаться  болотный  и  другие  газы  и  вредные  пары.  Поэтому  перед  началом  работы  его  необходимо  провентилировать.

  - Запрещается  рабочему  спускаться  в  колодец  без  предохранительного  пояса  и  шахтного  интерферометра  ( который  служит  для  определения  вредных  газов  и  смеси ).

  - Запрещается  поручать  рабочим  выполнять  в  неочищенном  от  газа  колодце  какие – либо  работы.

  - Запрещается  персоналу  работать  без  рукавиц  и  спецодежды  при  прямом  соприкосновении  со  сточными  водами.

  - Запрещается  курить  около  открытого  колодца,  зажигать  спички,  а  также  пользоваться  огнем  как  в  самом  колодце,  так  и  над  открытым  люком.

  - Открывать  крышки  колодцев  и  камер  следует  крючком  и  ломом .Запрещается  открывать  крышки  руками.

Во  время  ремонтных  работ  теплоиспользующих

установок  и  теплового  оборудования.

  - Слесарь – сантехник  должен  иметь  набор  исправного  инструмента,  спецодежду  и  обувь  соответственно  условиям  обслуживаемого  оборудования.

Работа  в  камерах  должна  производиться  в  рукавицах,  а  при  температуре  теплоносителя  выше  90°C  и  в  тепловой  спецодежде.

  - При  обслуживании  в  тепловых  камерах  оборудования  и  запорной  арматуры  необходимо  производить  естественную  или  искусственную  вентиляцию.  Естественная  вентиляция  производится  путем  открывания  не  менее  двух  люков.

  - Обслуживание  чугунной  арматуры,  подтягивание  болтов  фланцевых  соединений  разрешается    производить  при  температуре  теплоносителя  не  выше  90°C.  При  необходимости  произвести  подтягивание  болтов  при  более  высоких  температурах  теплоносителя,  давление  в  трубопроводе  не  должно  превышать  4 атм.

Подтягивание  сальников  стальных  компенсаторов  может  производиться  при  давлении  до  12  атм.

  - Во  избежании  срыва  резьбы  при  подтягивании  муфтовой  арматуры  и  контрольно-измерительной  арматуры  ( для  устранения  течи  через  резьбу )  следует  производить  гаечными  ключами,  при  давлении  не  превышающим  3  атм.,  соблюдая  при  этом  особую  осторожность.  Применение  для  этих  целей  газовых  и  других  ключей,  а  также  удлиняющих  рычагов  запрещается.

Во  время  ремонтных  работ  в  тепловых  камерах.

  - Перед  началом  работ  в  камерах  слесарь-сантехник  должен  тщательно  проветрить  камеру,  убедиться  в  отсутствии  газа  и  лишь  после  этого  спуститься  в  камеру  и  приступить  к  работе.

  - В  эксплуатационном  цехе  должен  быть  вывешен  список  камер,  в  которых  отмечено  постоянное  или  периодическое  присутствие  газа,  который  должен  быть  сообщен  под  расписку  всему  обслуживающему  персоналу.

Газоопасные  камеры  должны  иметь  отличительные  знаки,  окраску  люков  и  содержаться  под  надежным  запором.

Работа  в  камерах,  в  которых  возможно  наличие  газа,  разрешается  лишь  по  специальному  наряду  в  присутствии  мастера  и  при  наличии  на  поверхности  у  люка  не  менее  2-х  человек,  которые  должны  неотлучно  наблюдать  за  работающими  в  люке.  Лица,  ведущие  наблюдения, должны  располагаться  с  наветренной  стороне.

  - При  обнаружении  признаков  наличия  газа  в  камерах,  не  включенных  в  список  загазованных,  рабочие  должны  немедленно  прекратить  работы,  выйти  из  камер  и  известить  мастера  или  начальника  цеха.  Наличие  газа  обнаруживается  газоанализатором  ( шахтным  интерферометром ).

  - Рабочий,  спускающийся  в  загазованную  или  опасную  в  отношении  загазованности  камеру,  обязан  надеть  шланговый  противогаз  и  предохранительный  пояс  с  веревкой.  Предохранительный  пояс  должен  иметь  наплечные  ремни  с  кольцом  для  привязывания  ремня  или  веревки.  Предохранительный  пояс  без  наплечных  ремней  применять  запрещается.

Воздухозаборные  трубки  шланговых  противогаз  при  работе  следует  располагать  с  наветренной  стороны  от  места  выделения  или  возможного  выделения  газа.  Длина  шланга  не  должна  превышать  15 м.  Шланг  не  должен  иметь  резких  перегибов  и  чем-либо  защемляться.

При  длительной  работе  в  загазованной  среде  подача  воздуха  с  помощью  вентилятора  является  обязательной.

  - Если  находящиеся  наверху  рабочие  заметят,  что  рабочий,  находящийся  в  камере  почувствовал  себя  плохо,  они  должны  не  спускаться  сами,  а  с  помощью  ремня  или  веревки  помочь  пострадавшему  выйти  на  поверхность,  привлекая  для  этого  при  необходимости  других  находящихся  поблизости  людей.

Если  же  рабочий,  находящийся  в  камере  потерял  сознание  и  вытащить  его  на  поверхность  с  помощью  ремня  или  веревки  невозможно,  один  из  находившихся  наверху  рабочих  должен  надеть  противогаз,  и  обвязавшись  веревкой,  спуститься  в  камеру  и  вынести  пострадавшего  на  поверхность.  Возобновление  работ  в  таких  камерах  допускается  только  после  повторной  дополнительной    вентиляции  и  проверки  наличия  газа  в  воздухе.

Во  время  ремонта  и  обслуживания  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  автохозяйства.

  - В  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  могут  находиться  вредные  газы:  метан,  углекислый  газ,  сероводород,  аммиак,  а  также  их  смеси.

Светильный  газ,  сероводород  и  аммиак  имеют  характерный  запах,  углекислый  газ  запаха  не  имеет,  он  тяжелее  воздуха,  находиться  на  дне  насосной  очистных  сооружений  и  с  трудом  удаляется.

  - Входить  в  насосную  очистных  сооружений  и  дренажную  разрешается  только  после  тщательного  вентилирования  ее,  для  чего  необходимо  включить  приточный  вентилятор  свежего  воздуха,  который  должен  работать  не  менее  10 минут.

  - Перед  спуском  в  насосную  или  дренажную  необходимо  опустить  прибор  ШИ-10  ( шахтный  интерферометр ),  чтобы  убедиться  в  отсутствии  газов.

  - При  наличии  в  насосной  или  дренажной  одного  из  перечисленных  газов  или  их  смеси  работы  не  проводить.

В  этом  случае  еще  раз  провентилировать  насосную  очистных  сооружений  или  дренажную,  проверить  прибором  ШИ-10  наличие  газов,  и  убедившись,  что  газы  отсутствуют,  приступить  к  работе.

  - Работать  в  насосной  очистных  сооружений  и  дренажной  должны  не  менее  2  человек.

Во  время  ремонта  тепловых  сетей.

  - Ремонтные  работы  в  магистралях  тепловых  сетей  производятся       только  с  разрешения  начальника  цеха.  Запрещается  производства  ремонтных  работ  на  оборудовании,  находящимся  под  давлением.

  - До  начало  работ  должен  быть  произведен  инструктаж  всех  рабочих  ремонтных  бригад  об  особенностях  предстоящего  ремонта,  обратив  внимание  на  соблюдение  правил  техники  безопасности,  затем  мастер  должен  лично  убедиться  в  полном  закрытии  задвижек  и  вентилей  и  отсутствии  давления  в  трубопроводах  приступать  к  ремонтным  работам  запрещается.

  - Дренирование  воды  и  пара  должно  производиться  через  спускную  арматуру. Снижение  давления  в  трубах  и  их  дренирование  путем  ослабления  части  болтов  фланцевых  соединений  может  быть  допущено  лишь  в  исключительных  случаях  при  отсутствии  возможности  опорожнения  трубопровода  через  спускные  ( дренажные )  устройства.  Ослабление  болтовых  соединений  в  этих  случаях  следует  производить  со  стороны,  противоположной  позиции  рабочего,  выполняющего  эти  работы.  Ослабление  болтовых  соединений  для  дренажа  следует  производить  в  присутствии  мастера.

  - Запрещается  монтаж  и  сварка  труб  в  подвешенном  состоянии  без  установки  подкладок  в  местах  соединении.

  - Подтяжка  болтов  фланцевых  соединений  после  ремонта  допускается  при давлении  в  трубопроводе  не  выше  4  атм.

  - Добивку  сальников  компенсаторов  допускается  производить  при  избыточном  давлении  в  трубах  не  более  2  атм.  и  при  температуре  теплоносителя  не  более  45°C.  Во  всех  остальных  случаях  добивка  сальников  должна  производится  только  после  опорожнения  трубопроводов.  Замена  сальников  набивки  компенсаторов  может  производиться  только  после  полного  опорожнения  трубопровода.

Обслуживание  тепловых  узлов.

  - Текущие  ремонтные  работы  на  тепловых  пунктах  потребителей  должны  производиться,  как  правило, при  теплоносителя  в  внешней  тепловой  сети  не  выше  75°C.  Отключение  оборудования  при  этом  может  производиться  только  головными  задвижками  на  тепловом  пункте  потребителя.

При  теплоносителя  выше  75°C  ремонт  и   смена  оборудования  на  тепловом  пункте  должна  производиться  при  условии  предварительного  отключения  головных  задвижек  на  тепловом  пункте,  так  и  задвижек  в  ближайшей  тепловой  камере.

  - Затяжку  болтов  фланцевых  соединений  и  подтяжку  сальниковых  уплотнений  арматуры  следует  производить  медленно  и  равномерно  по  контуру  с  тем,  чтобы  избегать  создания  перенапряжений  в  чугунных  деталях  и  их  повреждения.  Резьба  болтов  фланцевых  соединений  и  сальников  должна  регулярно  смазываться  графитом,  разведенным  в  масле.

  - Особое  внимание  персонал  потребителя  и  тепловой  сети  должен  обращать  на  обслуживание  ртутных  приборов  так  как  пролитая  ртуть  в  помещении  теплового  пункта  вредно  действует  на  здоровье  работающих.

  - Оборудование  теплового  пункта  должно  ежегодно  ремонтироваться.

  - Опрессовка  тепловых  пунктов  производиться  на  рабочее  давление  с  коэффициентом  1,25,  но  не  менее  10  атм.

Абонентских  систем  - на  полуторакратное  максимальное  давление  в  системе,  но  не  менее  6 атм.

  - При  испытании  тепловой  сети  на  расчетные  параметры  теплоносителя  запрещается:

    - Производить  на  испытательном  участке  какие-либо  работы,  не  связанные  с  испытанием;

    - Находиться  в  камерах  и  на  тепловых  пунктах  лицам,  не  участвующим  в  испытаниях;

    - Располагаеться  против  фланцевых  соединений  трубопроводов  и  арматуры.

    - Производить  резкий  подьем  давления  и  повышать  давление  выше  указанного  в  наряде.

  - При  неплотности  запорной  арматуры  запрещается  производить  ремонт  без  установки  заглушек.

  - Не  производить  смазку  подшипников  и  набивку  сальников  на  работающих  насосах.  Замена  сальниковой  набивки  компенсаторов  может  производиться  только  после  полного  опорожнения  трубопровода.

  - У  открытых  люков  должны  устанавливаться  ограждения.

  - Запрещается  пользоваться  неисправным  инструментом.

  - Слесарям,  работающим  со  сварщиком,  работать  в  защитных  очках

По  окончание  работ.

  - Привести  рабочее  место  в  порядок.

  - Проверить,  смазать  и  убрать  инструмент

  - Сообщать  мастеру  о  всех  неполадках  во  время  работы  и  о  принятых  мерах  к  их  устранению.

  - Вымыть  руки   и  лицо  теплой  водой.